沼气安全生产管理告知书

一、基本知识

沼气的主要成分是甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）和少量的硫化氢（H2S）、氢（H2）、一氧化碳（CO）、氮（N2）等气体。其甲烷、氢气、一氧化碳等是可燃气体，为建池户提供优质的能源。然而，管理使用不当，也会爆炸或使人中毒、伤亡等，造成生命财产损失。

沼气池是一个密闭容器，空气不流通，缺乏氧气。当空气中的甲烷浓度达到30%时，人吸入后，肺部血液得不到足够的氧气，会造成神经系统的呼吸中枢抑制和麻痹，导致窒息性中毒；当甲烷浓度达到70%时，可使人窒息死亡。二氧化碳也是一种窒息性气体，当其在空气中的浓度达到3%至5%时，人就感到气喘、头晕、头痛；达到6%时，呼吸困难，引起窒息；达到10%时就会不省人事，呼吸停止，引起死亡。由于二氧化碳比重较重，易积聚在池的底部，加之刚出料后的沼气池内缺乏氧气，还可能残余少量的硫化氢、磷化氢等有毒气体。此时，严禁人下池清渣、检查和维修，避免发生伤亡事故。

二、大型沼气工程

（一）运行管理

1.管理人员必须经过上岗培训,熟悉本工程的生产工艺、设备运行要求与技术指标,懂得沼气生产工艺流程。

2.沼气站在显著位置悬挂工作图表、注意事项、操作规程、警告标识标志。

3.开机前全面检查，做好准备工作后，具备开机条件方可开机。

4.定期定时对发酵原料进行搅拌，防止出现沉淀和结壳影响产气。

5.养成巡查习惯，对噪声、温度、震动、漏水、仪表进行检查；发现问题立即停止检查，不得带病运行。

6.做好运行记录，详细记录设施设备的运行情况。

7.善于不断总结管理经验，提高使用效率。

（二）维修保养常识

1.制定定期维修保养计划。分为日常保养、定期维护保养和定期检查大维修3级检修维护制度。明确具有保养时间、开支计划、采取措施，细化到每个设备和部件，根据使用时间及使用保养记录，确定保养方案。

2.每年检查一次贮气柜气密性，输气管线路应当经常检查是否有漏气漏水和堵塞现象，发现问题及时维修更换。对各种闸阀、汽水分离器、正负压保护器、脱硫塔罐、相关护栏、爬梯、管道、支架、盖板进行定期检查维护保养，确保安全有效。

3.维修保养人员必须持上岗证，必须配备防护服装及设施用品。

4.维修时不得随意搭接动力线，不得带气、带电、带料作业，防止残留沼气气体产生爆炸。

5.建筑物、避雷针、防爆装置、消防设施是否达标，要申请有关部门进行测试，确保有效。

6.各种管道开关、闸阀、紧固设备连接件要定期维护保养；外观涂装如有破损，应当及时上漆，防止生锈腐蚀。

（三）安全操作知识

1.经常性抓好沼气安全教育，经常分析沼气站可能存在的安全风险因子。

2.在明显位置，悬挂禁令禁止标志标识，“严禁烟火”，配备防护救生设施用品和消防器材。

3.启动设备时，电源电压波幅大于小于额定电压5%时，不得启动电机，检查接地线是否完好。

4.清理浮渣、杂物及电机设备时必须断电作业，并悬挂维修警示牌；上下爬梯及构筑物时，应当注意防滑坠落。

5.严禁随便进入厌氧消化罐、沟渠、管道、调节池、储气罐。必要时，必须把罐内料液及沼气，采取通风换气措施,放空残留气体,并做动物实验证明无危险时，方可维修保养。

维修保养时：第一，要清理发酵罐内的发酵原料，防止维修过程中产生沼气；放料时要打开消化罐顶部盖板，不能让消化罐产生负压。第二，下池操作人员应穿着防静电工作服、戴好安全帽、系上安全带、配备符合标准要求的照明灯、使用隔离防护面具；池外必须有人监视，并保持密切联系，整个检修期间不得停止鼓风。

三、户用沼气池管理

（一）安全使用

1.使用沼气时，人不能离开灶，特别是小火时，一旦火熄后，沼气继续排出，易引起安全事故。

2.使用沼气时，应注意空气流通。冬季若关闭门窗使用沼气，发生熄火，极易引起中毒，此时一旦遇见明火，容易引燃沼气，造成火灾事故。

3.用完沼气后，应当及时关闭灶具开关和调控器总开关，防止沼气排出，引发火灾或窒息事故。

（二）灶具使用及设施维护

应当养成观察习惯，掌握正确使用方法，随时保持灶具清洁，气路畅通，不能用木板及易燃材料作灶台板。沼气灶具不能靠近木板墙、不能安放在脱硫器下边，气管从侧面供气，气管要保持离沼气炉安全距离，避免引燃沼气管道。脱硫剂一般半年应还原一次，最多一年应更换一次脱硫剂，请沼气管理专业人员指导操作，更换破损的零部件，避免事故发生。

（三）用肥安全

沼气池用肥一般原则上进多少出多少，揭开出料口盖板出肥后，要实时加盖，常年盖好，防止人畜掉进池内。沼气池大出料，根据养猪多少、沉渣多少来确定间隔时间，一般为二至三年。应注意以下安全防护：

1.必须请沼气专业人员现场指导出料全过程，不能自行大出料，否则易造成安全事故发生。

2.大出料时，由沼气专业人员揭开活动盖，禁止非专业人员靠近现场。

3.准备好电风扇、防爆灯、安全绳、防毒面具和鸡鸭等动物。一旦揭开活动盖，要在远离沼气池的地方开启电风扇再移到池旁对准池口吹风。如果此时进出料口其中一口已穿洞，可将电风扇往池内吹风稀释沼气。吹一段时间后，再用鸡鸭等动物放入池内下（底）部10分钟以上，如动物活动正常，才能下池作业。在作业时必须保证电风扇不停止，连续吹风。

4、沼气池周围设立警戒线或派人看护，不让其他人靠近沼气池，沼气池周围不能出现明火，在进入沼气池维修、特别是出沉渣时，不要用蜡烛等明火照明、抽烟等，要用手电或日光灯系入池中，以免发生烧伤、爆炸事故。

5.必须有3人以上方可操作，一人进池，身系安全绳，头戴安全帽，二人在池上拉绳子和警戒线。一旦进池人员出现不舒服，应及时出池，如果出现窒息，池上人员应立即将下池人员拉出池外，抬到通风处，实施人工呼吸并及时拨打120求助，就近医院进行救治。严禁无关人员在无安全保障设施盲目入池营救，以免造成更多人员伤亡。

6、如果发现池内有人昏倒，现场有关人员应当立即报警，一定不要莽撞下池抢救。同时以最快速度设法向池内鼓风换气，先让池内人员吸收到新鲜空气。如慌忙下池抢救，会发生多人连发事故。如果不能做到鼓风换气，救生员腰背上部系安全绳，绳的另一头叫池外人拉住，入池后要憋住气（最好口含胶管通气，胶管一端伸出池外），从受伤人员身后，拦腰抱住，拉出池外。如果一次救不出，须到池外换气后再救。